数显无线压力传感器（LORA款） 
使用说明书
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武汉华导物联网技术有限公司

一、产品概述
感谢您选用本款无线LoRa数显压力传感器。本产品是在传统数显压力传感器基础上，集成LoRa无线通信模块，实现压力数据远程无线传输的智能化仪表。产品采用高精度压阻式传感器芯体，经微处理器运算处理，实现现场压力实时显示的同时，通过LoRa无线网络将数据远传至网关或云平台。
产品广泛适用于水电、自来水、石油、化工、机械、液压、气动、智慧城市、管网监测等需要远程压力监测的行业和场景。
。
二、产品特点
· LCD显示，现场实时查看压力数值
· LoRa无线传输，无需布线，传输距离远（城镇1-3km，视距可达15km）
· 超低功耗设计，内置大容量锂电池，适用于无供电场景
· 一体式数显设计，现场查看与远程监控兼备
· IP65/IP67防护等级，适应户外及工业现场
· 按键式参数设置，操作简便
· 支持标准LoRaWAN协议，可接入主流物联网平台
三、技术参数
	参数项
	规格指标

	测量范围
	常规量程（按实际型号为准）

	精度等级
	±0.5%FS 

	显示方式
	LCD 

	供电电源
	内置锂电池（3.6V）/ DC 24V外部供电（可选）

	电池寿命
	3-5年（按上报频率）

	无线通信
	LoRa /4G/WiFi/蓝牙

	工作频段
	470-510MHz（中国）/ 868MHz（欧洲）/ 915MHz（美国）

	发射功率
	≤10dBm

	接收灵敏度
	-148dBm（SF12）

	传输距离
	[bookmark: OLE_LINK3]根据参数调节，最低功耗默认100m，最大功耗1000m

	数据上报方式
	定时上报

	过载能力
	≤150%FS

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	介质温度
	-20℃ ~ +80℃（常规）

	防护等级
	IP65（常规）/ IP67（可选）

	安装螺纹
	默认M20，可选G1/2，G1/4或其它定制接头

	测量介质
	与不锈钢兼容的气体或液体

	材质
	铝合金壳体

	
	


四、LoRa无线传输说明
4.1 工作原理
传感器通过LoRa无线技术将压力数据发送至LoRa网关，网关将数据通过4G/以太网转发至云平台，用户通过PC或手机APP远程查看。传感器与网关之间采用星型网络拓扑，一个网关可接入数百个传感器节点。
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4.2 数据传输模式
	模式
	说明
	适用场景

	定时上报
	按设定周期（如5分钟/次）主动上报数据
	常规监测

	变化上报
	压力变化超过设定阈值时立即上报
	需捕捉动态变化

	触发上报
	超限报警时立即上报
	安全预警

	
	
	


五、产品结构与显示界面
5.1 外形结构与尺寸
1. 压力接口：位于传感器底部，连接被测管路
2. LCD显示屏：实时显示当前压力值及参数
3. 操作按键：参数设置与功能切换
4. 天线接口：外置天线（或内置天线）
            [image: ][image: ]  
5.2 显示界面
· 主显示区：显示当前实时压力值或参数代码
· 单位显示：显示当前压力单位
· 温度显示：显示被测介质温度
[image: ]
六、安装说明
6.1 机械安装
1. 压力接口安装：使用扳手对准六角扳手位旋紧，切勿拧动壳体，以免损坏内部元件。
2. 螺纹密封：安装前在螺纹处缠绕聚四氟乙烯生料带或涂抹密封胶。注意不要堵塞传感器引压孔。
3. 天线安装：外置天线应垂直向上安装，远离大型金属物体，确保信号畅通。
6.2 入网配置
传感器首次使用需进行入网配置：
1.	注册设备：在网关（集中器）或云平台添加传感器ID。出厂默认集中器已经注册配置。（集中器注册教程详见集中器说明书）
2.	确认入网：查看网关（集中器）是否收到传感器数据。
七、操作与设置
7.1 按键功能说明
	按键
	功能

	[bookmark: OLE_LINK2]手动上报
	按钮连续5-9次按下，主动采集上报一次数据

	压力+
	切换单位Mpa/ KPa /Pa

	压力-
	切换单位Mpa/ KPa /Pa
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八、使用与维护注意事项
8.1 使用须知
1. 禁止超压：被测压力不得超过标称最大过载压力。
2. 介质兼容性：确认介质与不锈钢材料兼容，特殊介质选用定制型号。
3. 天线要求：天线安装位置应避开金属遮挡，确保信号传输稳定。
4. 避免冲击：传感器敏感元件为精密部件，禁止敲击或摔落。
5. 温度环境：应在规定工作温度范围内使用。
8.2 电池管理
· 内置锂电池为一次性电池，不可充电。
· 传感器具备电池电量监测功能，低电量时主动上报。
· 电池耗尽后请联系厂家更换，请勿自行拆卸。
8.3 常见故障排查
	故障现象
	可能原因
	解决方法

	无显示
	电池耗尽 / 电源故障
	更换电池或检查供电

	无法入网
	信号弱 / 信道不匹配 / ID未注册
	检查天线位置及网关配置

	数据不上传
	上报间隔未设 / 网络故障
	检查参数设置及网关状态

	显示“E--1”
	压力长时间未达到设定值
	检查管路及泵的工作状态

	信号弱
	天线遮挡 / 距离网关过远
	调整天线方向或增加网关数量


[bookmark: OLE_LINK1]九、运输与储存
1. 运输：原包装内运输，避免剧烈碰撞和雨淋。
2. 储存：存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内，环境温度-20℃~+70℃，相对湿度小于80%。
十、保修说明
1. 产品自出厂日期起保修一年。
2. 超限使用、介质腐蚀、人为损坏、自行拆卸等非质量问题不在保修范围内。
十一、订货须知
订货时请明确：
1. 量程范围
2. 精度等级
3. 安装螺纹接口
4. 测量介质及工作温度
5. 无线通信频段（470MHz / 868MHz / 915MHz）
6. 供电方式（电池 / 外部DC 24V）
本说明书内容如有修改，恕不另行通知。
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