无线WIFI温振传感器说明书

V1.0

武汉华导物联网技术有限公司

一、产品概述

本产品是一款工业级 WIFI 全网通无线温振传感器，专为电机、风机、水泵、轴承、减速机、配电柜等设备状态监测场景设计，集成高精度温度采集、三轴振动采集、WIFI 数据传输与低功耗控制单元，无需现场布线即可实现温度与振动数据远程实时上传与异常告警，广泛应用于工厂设备、产线关键设备、泵站、暖通空调、发电机组等场景。

传感器采用ABS 工程塑料壳体，防护等级 IP67，支持高精度温度 + 振动测量，内置大容量锂电池，低功耗模式下续航可达 3–8 年，支持 WIFI 全网通数据传输，可直接对接云平台 / APP，实现远程监测与运维管理。

二、产品特点

- WIFI 全网通传输，无需现场组网

支持移动 / 联通 / 电信 WIFI 全网通，数据直接上传云平台，无需依赖本地主机，安装即可联网，适配无现场组网条件的场景。

- 温振一体化监测，设备健康诊断

同时采集温度 + 三轴振动（加速度），可监测温升异常、松动、不平衡、轴承故障、共振等早期隐患，实现设备预测性维护。

- 高精度测量，稳定性强

温度精度：±0.5℃；振动精度：±0.1g；长期稳定性好，温漂小，适合长期在线监测。

- 低功耗长续航，免维护运行

采用大容量 3.6VDC 锂电池供电，优化低功耗控制算法，默认配置下续航可达 3–8 年，无需频繁更换电池。

- ABS 外壳，安全可靠

ABS 工程塑料壳体（），绝缘、耐腐蚀、重量轻、抗老化，防护等级 IP67，防尘防淋水，适配室内及普通户外工业环境。

- 远程监测与智能告警，运维高效便捷

支持温振数据定时上报、实时监测、历史记录查询；可设置温度 / 振动阈值，超限自动触发 APP / 短信告警推送，及时预警故障。

- 平台对接便捷，数据可视化管理

支持对接工业云平台 / 手机 APP，实现温振曲线分析、报表导出、设备远程配置，助力数字化运维管理。

三、技术参数

表格

| 参数项 | 规格说明 |
| --- | --- |
| 产品名称: | 无线 WIFI 温振传感器 |
| 监测参数: | 温度、三轴振动（X/Y/Z 加速度） |
| 温度量程:: | -40℃ ~ +85℃ |
| 温度精度: | ±0.5℃ |
| 振动量程: | ±2g / ±WIFI / ±8g/16g（可选） |
| 振动精度: | ±0.1g |
| 通讯方式: | WIFI |
| 供电方式: | 内置 3.6V 大容量锂电池（可选外部 DC 9~36V 供电） |
| 续航时间: | 低功耗模式下，电池供电可达 3–8 年（视上报频率而定） |
| 壳体材质: | ABS 工程塑料（） |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 安装方式 | 磁吸安装 / 螺丝固定（预留安装孔） |
| 响应频率: | 10~1600Hz |
| 天线类型: | 内置 / 外置防水 WIFI 天线（可选） |
| 尺寸规格: | 长 113mm × 宽 11mm × 高54mm（手工测量，存在误差） |

四、结构与部件说明

- ABS 外壳：ABS 工程塑料（），绝缘、耐腐蚀、重量轻、抗老化，IP67 防护，适配潮湿、粉尘等普通工业环境。

- 温振探头：内置高精度温度 + 三轴振动传感单元，紧贴设备表面安装，采集真实运行温度与振动信号。

- WIFI 天线：内置 / 外置防水 WIFI 天线，信号稳定，保障数据传输可靠，支持弱信号场景。

- 电池仓：内置大容量锂电池仓，支持电池更换，保障长期续航。

- 防护密封结构：硅胶密封工艺，防水防潮，延长使用寿命。

五、安装与使用说明

1. 安装前准备

- 检查传感器外观完好，ABS 壳体无破损，探头无磕碰，配件齐全。

- 确认安装位置为设备刚性表面（电机壳体、轴承座、机座等），平整干净、无油污。

- 确认安装位置 WIFI 信号覆盖良好，无强电磁干扰，避免金属遮挡。

- 确认设备运行温度、振动范围在传感器量程内。

2. 安装步骤

- 清洁安装表面，去除油污、灰尘、锈迹，确保平整干净。

- 螺丝固定：用自攻螺丝通过壳体预留孔位紧固。

- 若为外置天线版本，安装 WIFI 天线并确保连接牢固，天线避开金属遮挡。

- 安装完成后，确认探头与设备表面贴合紧密，无松动。

- 传感器通电后自动注册 WIFI 网络，连接云平台，等待平台显示设备在线即可。

3. 调试与平台配置

云平台网址：Http://www.hadiot.net

微信小程序：智能电气物联云

平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html

- 设备首次上线后，通过云平台 / APP 设置设备名称、测点编号。

- 配置采集周期、上报频率（如 30 分钟 / 次、60 分钟 / 次）。

- 设置温度、振动上 / 下限告警阈值，配置 APP / 短信告警推送。

- 确认数据传输正常，平台可实时查看温振数据，调试完成。

六、功能与平台对接

- 温振数据采集与上报：按预设周期采集温度、三轴振动数据，通过 WIFI 网络直接上传云平台 / APP，无需本地主机中转。

- 实时监测与异常告警：平台实时显示温振数据与曲线；超阈值自动触发 APP / 短信告警，预警过热、松动、不平衡、轴承故障等隐患。

- 历史数据查询与分析：自动存储历史数据，支持按时间、测点查询，导出报表，辅助故障诊断与趋势分析。

- 远程配置与管理：远程修改采集周期、上报频率、告警阈值，批量配置设备参数，无需现场操作。

- 多设备集中管理：多台传感器接入同一平台，实现全厂设备温振集中监测与管理。

七、应用场景

- 电机 / 风机 / 水泵：温度 + 振动监测，预警轴承损坏、不平衡、松动、过热。

- 减速机 / 齿轮箱：箱体温度、振动监测，预防齿轮磨损、断齿、轴承故障。

- 配电柜 / 变频器：柜内温度、振动监测，预警过热、松动、共振。

- 发电机组 / 空压机：关键部位温振监测，保障机组安全运行。

- 产线关键设备：设备健康在线监测，实现预测性维护，减少停机。

- 偏远无人值守场景：无布线条件下，WIFI 远程监测设备状态。

八、维护与保养

- 定期检查传感器安装是否牢固，ABS 壳体无破损、无老化。

- 定期检查 WIFI 天线连接牢固、信号稳定，避免灰尘遮挡。

- 避免剧烈撞击、高温烘烤，防止壳体变形、密封失效。

- 长时间离线时，检查电池电量、WIFI 信号及安装接触是否良好。

- 定期清理壳体表面灰尘油污，保持清洁，延长使用寿命。

- 定期校验温振精度，确保测量准确。

九、注意事项

- 安装维护由专业人员操作，安装表面必须干净平整、接触良好。

- 禁止超量程使用，否则损坏传感单元，影响精度甚至报废。

- 禁止私自拆卸壳体或修改内部电路，否则失去质保、设备失效。

- 安装避开强电磁干扰、高温热源、强腐蚀介质。

- WIFI 天线避开金属遮挡、强干扰设备，偏远地区建议外置高增益天线。

- 电池供电设备定期检查电量，提前更换，避免离线。

本说明书内容如有更新，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。