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武汉华导物联网技术有限公司
一、产品概述
本产品是一款工业级 WIFI 全网通无线温振传感器，专为电机、风机、水泵、轴承、减速机、配电柜等设备状态监测场景设计，集成高精度温度采集、三轴振动采集、WIFI 数据传输与低功耗控制单元，无需现场布线即可实现温度与振动数据远程实时上传与异常告警，广泛应用于工厂设备、产线关键设备、泵站、暖通空调、发电机组等场景。
传感器采用ABS 工程塑料壳体，防护等级 IP67，支持高精度温度 + 振动测量，内置大容量锂电池，低功耗模式下续航可达 3–8 年，支持 WIFI 全网通数据传输，可直接对接云平台 / APP，实现远程监测与运维管理。
二、产品特点
1. WIFI 全网通传输，无需现场组网
支持移动 / 联通 / 电信 WIFI 全网通，数据直接上传云平台，无需依赖本地主机，安装即可联网，适配无现场组网条件的场景。
2. 温振一体化监测，设备健康诊断
同时采集温度 + 三轴振动（加速度），可监测温升异常、松动、不平衡、轴承故障、共振等早期隐患，实现设备预测性维护。
3. 高精度测量，稳定性强
温度精度：±0.5℃；振动精度：±0.1g；长期稳定性好，温漂小，适合长期在线监测。
4. 低功耗长续航，免维护运行
采用大容量 3.6VDC 锂电池供电，优化低功耗控制算法，默认配置下续航可达 3–8 年，无需频繁更换电池。
5. ABS 外壳，安全可靠
[bookmark: OLE_LINK2]ABS 工程塑料壳体（），绝缘、耐腐蚀、重量轻、抗老化，防护等级 IP67，防尘防淋水，适配室内及普通户外工业环境。
6. 远程监测与智能告警，运维高效便捷
支持温振数据定时上报、实时监测、历史记录查询；可设置温度 / 振动阈值，超限自动触发 APP / 短信告警推送，及时预警故障。
7. 平台对接便捷，数据可视化管理
支持对接工业云平台 / 手机 APP，实现温振曲线分析、报表导出、设备远程配置，助力数字化运维管理。
三、技术参数
表格
	参数项
	规格说明

	产品名称:
	无线 WIFI 温振传感器

	监测参数:
	温度、三轴振动（X/Y/Z 加速度）

	温度量程::
	-40℃ ~ +85℃

	温度精度:
	±0.5℃

	振动量程:
	±2g / ±WIFI / ±8g/16g（可选）

	振动精度:
	±0.1g

	通讯方式:
	WIFI 

	供电方式:
	内置 3.6V 大容量锂电池（可选外部 DC 9~36V 供电）

	续航时间:
	低功耗模式下，电池供电可达 3–8 年（视上报频率而定）

	壳体材质:
	ABS 工程塑料（）

	防护等级:
	IP67

	工作温度
	-40℃ ~ +85℃

	安装方式
	磁吸安装 / 螺丝固定（预留安装孔）

	响应频率:
	10~1600Hz

	天线类型:
	内置 / 外置防水 WIFI 天线（可选）

	尺寸规格:
	长 113mm × 宽 11mm × 高54mm（手工测量，存在误差）


四、结构与部件说明
1. ABS 外壳：ABS 工程塑料（），绝缘、耐腐蚀、重量轻、抗老化，IP67 防护，适配潮湿、粉尘等普通工业环境。
2. 温振探头：内置高精度温度 + 三轴振动传感单元，紧贴设备表面安装，采集真实运行温度与振动信号。
3. WIFI 天线：内置 / 外置防水 WIFI 天线，信号稳定，保障数据传输可靠，支持弱信号场景。
4. 电池仓：内置大容量锂电池仓，支持电池更换，保障长期续航。
5. 防护密封结构：硅胶密封工艺，防水防潮，延长使用寿命。
五、安装与使用说明
1. 安装前准备
· 检查传感器外观完好，ABS 壳体无破损，探头无磕碰，配件齐全。
· 确认安装位置为设备刚性表面（电机壳体、轴承座、机座等），平整干净、无油污。
· 确认安装位置 WIFI 信号覆盖良好，无强电磁干扰，避免金属遮挡。
· 确认设备运行温度、振动范围在传感器量程内。
2. 安装步骤
1. 清洁安装表面，去除油污、灰尘、锈迹，确保平整干净。
2. 螺丝固定：用自攻螺丝通过壳体预留孔位紧固。
3. 若为外置天线版本，安装 WIFI 天线并确保连接牢固，天线避开金属遮挡。
4. 安装完成后，确认探头与设备表面贴合紧密，无松动。
5. 传感器通电后自动注册 WIFI 网络，连接云平台，等待平台显示设备在线即可。
3. 调试与平台配置
云平台网址：Http://www.hadiot.net
微信小程序：智能电气物联云
平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html
· 设备首次上线后，通过云平台 / APP 设置设备名称、测点编号。
· 配置采集周期、上报频率（如 30 分钟 / 次、60 分钟 / 次）。
· 设置温度、振动上 / 下限告警阈值，配置 APP / 短信告警推送。
· 确认数据传输正常，平台可实时查看温振数据，调试完成。
六、功能与平台对接
1. 温振数据采集与上报：按预设周期采集温度、三轴振动数据，通过 WIFI 网络直接上传云平台 / APP，无需本地主机中转。
2. 实时监测与异常告警：平台实时显示温振数据与曲线；超阈值自动触发 APP / 短信告警，预警过热、松动、不平衡、轴承故障等隐患。
3. 历史数据查询与分析：自动存储历史数据，支持按时间、测点查询，导出报表，辅助故障诊断与趋势分析。
4. 远程配置与管理：远程修改采集周期、上报频率、告警阈值，批量配置设备参数，无需现场操作。
5. 多设备集中管理：多台传感器接入同一平台，实现全厂设备温振集中监测与管理。
七、应用场景
· 电机 / 风机 / 水泵：温度 + 振动监测，预警轴承损坏、不平衡、松动、过热。
· 减速机 / 齿轮箱：箱体温度、振动监测，预防齿轮磨损、断齿、轴承故障。
· 配电柜 / 变频器：柜内温度、振动监测，预警过热、松动、共振。
· 发电机组 / 空压机：关键部位温振监测，保障机组安全运行。
· 产线关键设备：设备健康在线监测，实现预测性维护，减少停机。
· 偏远无人值守场景：无布线条件下，WIFI 远程监测设备状态。
八、维护与保养
1. 定期检查传感器安装是否牢固，ABS 壳体无破损、无老化。
2. 定期检查 WIFI 天线连接牢固、信号稳定，避免灰尘遮挡。
3. 避免剧烈撞击、高温烘烤，防止壳体变形、密封失效。
4. 长时间离线时，检查电池电量、WIFI 信号及安装接触是否良好。
5. 定期清理壳体表面灰尘油污，保持清洁，延长使用寿命。
6. 定期校验温振精度，确保测量准确。
九、注意事项
1. 安装维护由专业人员操作，安装表面必须干净平整、接触良好。
2. 禁止超量程使用，否则损坏传感单元，影响精度甚至报废。
3. 禁止私自拆卸壳体或修改内部电路，否则失去质保、设备失效。
4. 安装避开强电磁干扰、高温热源、强腐蚀介质。
5. WIFI 天线避开金属遮挡、强干扰设备，偏远地区建议外置高增益天线。
6. 电池供电设备定期检查电量，提前更换，避免离线。
本说明书内容如有更新，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。
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