无线4G投入式液位传感器说明书

V1.0

武汉华导物联网技术有限公司

一、产品概述

1.1 产品简介

本产品是一款投入式无线 4G 液位变送器，专为野外水箱、污水池、地下水位、消防水池、河道监测等场景设计。设备由 304 不锈钢液位探头（内置高精度扩散硅压力芯体）、TPU 导气电缆、IP67 防水主机壳及 4G 通信模块组成，通过液位压力与水深的线性关系，实时采集液位数据并通过 4G 网络上传至云平台 / APP，实现远程监测、超限告警、数据追溯，无需现场布线，免维护运行。

1.2 核心特点

- ✅ 4G 全网通传输：支持移动 / 联通 / 电信 4G 网络，数据实时上传，距离无限制。

- ✅ 无显示极简设计：无本地屏幕，仅通过云平台 / APP 配置与查看，降低功耗与故障率。

- ✅ IP68/IP67 双防护：探头 IP68 可长期水下浸泡，主机 IP67 防水防尘，适配恶劣户外环境。

- ✅ 低功耗长续航：内置大容量锂电池，低功耗模式下续航可达 3~5 年（按默认上传间隔）。

- ✅ 高精度测量：精度 ±0.25% FS/0.5%FS，量程覆盖 - 0.1~3.5MPa（可对应 0~350m 液位），温漂自动补偿。

- ✅ SMA 天线防水设计：标配硅胶防水垫圈，适配主机壳开孔，确保户外信号稳定。

二、技术参数

2.1 液位测量参数

表格

| 参数项 | 规格说明 |
| --- | --- |
| 测量量程 | -0.1~3.5MPa（对应 0~350m 液位，可定制） |
| 测量精度 | ±0.25%FS |
| 分辨率 | 0.01%FS |
| 温度补偿范围 | -40℃~80℃ |
| 长期稳定性 | ≤0.05% FS / 年 |
| 介质温度 | -20℃~60℃（常规）；-40℃~150℃（高温版可选） |

2.2 通信与电气参数

表格

| 参数项 | 规格说明 |
| --- | --- |
| 通信制式 | 4G 全网通（LTE-FDD/LTE-TDD） |
| 传输协议 | MQTT/HTTP/TCP（默认 MQTT，支持自定义服务器） |
| 采集间隔 | 1s~14400s 可调（默认 1分钟） |
| 上传间隔 | 2s~14400s 可调（默认 30分钟） |
| 供电方式 | 内置 3.6V 大容量锂电池（可选外接 DC 10~30V 供电） |
| 工作电流 | ≤2mA（上传时），＜10μA（待机时） |
| 电池续航 | 3~5 年（默认上传间隔，视信号强度而定） |
| 天线接口 | 标准 SMA 母座（带防水圈） |

2.3 物理与环境参数

表格

| 参数项 | 规格说明 |
| --- | --- |
| 探头材质 | 304 不锈钢（可选 316L，适配腐蚀性介质） |
| 电缆材质 | TPU 导气电缆（耐水解、耐老化、抗拉扯） |
| 主机壳材质 | ABS/PC 防水外壳（黑色，IP67） |
| 防护等级 | 探头 IP68，主机 IP67 |
| 工作温度 | 主机：-20℃~+60℃；探头：-40℃~+80℃ |
| 安装方式 | 探头投入式，主机壁挂 / 支架安装 |

三、设备结构与部件说明

- 液位探头：304 不锈钢材质，内置扩散硅压力芯体，前端带防护帽，可长期水下浸泡。

- TPU 导气电缆：连接探头与主机，内置导气管，消除大气压影响，实现精准液位测量。

- 主机防水壳：黑色 IP67 外壳，内置 4G 模块、主控板与锂电池，预留 SMA 天线接口与电缆防水接头。

- SMA 天线：外置 4G 吸盘天线，信号稳定，支持防水安装。

- 固定孔位：主机壳预留安装孔，支持壁挂式安装。

四、安装指南

4.1 安装前检查

- 核对设备型号、量程、通信制式是否与需求匹配。

- 检查探头、电缆、主机壳、天线无破损，配件齐全。

- 确认安装位置 4G 信号覆盖良好，无强电磁干扰。

4.2 SMA 天线防水安装（关键步骤）

- 主机壳 SMA 开孔为标准圆形，内径 5.5mm，外径 6.5mm，边缘无毛刺。

- 安装前，在壳体内侧套入硅胶防水垫圈（内径 5.8mm× 外径 12mm× 厚 1.5mm）。

- 将 SMA 天线座从外侧穿入，拧紧螺母，压紧垫圈，确保 IP67 防水。

- 拧上 4G 天线，接头处缠绕防水自融胶带2~3 层，全包覆螺纹，防止雨水渗入。

4.3 探头安装

- 将探头垂直放入液体中，远离池底淤泥、进水口与杂物区域，避免探头堵塞或被水流冲击。

- 电缆预留 10% 余量，固定在池壁或支架上，防止拉扯损伤电缆或探头。

- 探头前端防护帽朝下，确保压力感应孔畅通，无杂物堵塞。

- 若介质含腐蚀性物质，需确认探头材质适配，或加装防腐护套。

4.4 主机安装

- 将主机安装在通风干燥、避免阳光直射的位置，离地≥1.5m，天线垂直朝上。

- 用膨胀螺丝或支架将主机固定牢固，避免震动影响设备稳定性。

- 若采用外接供电，需将 DC 10~30V 电源接入主机接线端子，做好绝缘防护。

五、配置与使用说明

云平台网址： Http://www.hadiot.net

微信小程序：智能电气物联云

平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html

- 设备首次上线后，通过云平台 / APP 设置设备名称、测点编号，便于后期管理。

- 配置采集周期、上报频率（如 30 分钟 / 次、60分钟 / 次），根据场景需求调整。

- 设置压力上 / 下限告警阈值，配置告警推送方式（APP 推送、短信通知）。

- 确认数据传输正常，平台可实时查看压力数据，调试完成。

5.1 设备入网与激活

- 安装完成后，设备自动开机，搜索 4G 网络并连接云平台。

- 登录厂家云平台 / APP，注册账号并添加设备（输入设备 IMEI/SN 码），完成设备绑定。

- 绑定成功后，平台将自动接收设备上传的液位数据，显示实时监测界面。

5.2 远程参数配置（云平台 / APP）

通过云平台 / APP 可配置以下参数：

- 基础设置：采集间隔、上传间隔、设备名称、测点编号。

- 告警设置：高 / 低液位告警阈值、告警推送方式（APP 推送、短信通知）。

- 平台对接：MQTT 服务器地址、端口、客户端 ID、用户名 / 密码（支持自定义对接第三方平台）。

- 数据管理：查看实时数据、历史曲线、数据报表，支持数据导出。

5.3 数据查看与分析

- 实时监测：平台实时显示各测点液位值、设备在线状态、信号强度、电池电量。

- 历史数据：支持按时间范围查询历史液位数据，生成趋势曲线，分析液位变化规律。

- 告警管理：记录所有告警事件，支持按时间、告警类型筛选，便于故障排查。

六、维护与保养

- 定期检查：每月检查探头是否有淤泥堵塞、电缆是否破损、天线信号是否正常。

- 清洁维护：每季度用清水冲洗探头表面，避免硬物刮伤不锈钢外壳，防止压力感应孔堵塞。

- 电池更换：设备内置锂电池寿命 3~5 年，当 APP 显示低电量告警时，需联系厂家更换电池，避免设备离线。

- 防水检查：定期检查主机壳密封圈、电缆接头、SMA 天线处的防水性能，老化部件及时更换。

- 信号优化：若设备频繁离线，调整天线位置，避开金属遮挡物，或更换高增益天线增强信号。

七、常见故障排查

表格

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备离线，无数据上传 | 1. 4G 信号弱；2. SIM 卡欠费 / 失效；3. 电池电量不足；4. 天线松动 | 1. 调整天线位置，增强信号；2. 充值 / 更换 SIM 卡；3. 更换锂电池；4. 拧紧天线并重新做防水 |
| 液位数据显示异常 | 1. 探头堵塞；2. 量程设置错误；3. 导气管堵塞；4. 温度补偿异常 | 1. 清洁探头；2. 在平台重新设置对应量程；3. 检查导气管是否通畅；4. 重启设备或联系厂家校准 |
| 告警功能不触发 | 1. 告警阈值设置错误；2. 平台推送权限未开启；3. 网络延迟 | 1. 重新设置告警阈值；2. 开启 APP / 短信推送权限；3. 检查网络连接状态 |
| 数据丢包严重 | 1. 4G 信号不稳定；2. 上传间隔过短；3. 平台服务器故障 | 1. 优化天线位置；2. 适当延长上传间隔；3. 联系厂家检查平台状态 |

八、注意事项

- 设备为非防爆型，严禁在易燃易爆环境中使用。

- 安装 / 维护时需断开电源，防止触电或设备损坏。

- 不得私自拆解设备或修改内部电路，否则将失去质保。

- 探头严禁超量程使用，否则会损坏内部压力芯体，影响测量精度。

- 废弃锂电池需按环保规定处理，不得随意丢弃。

- 设备安装完成后，需在平台确认数据上传正常，再投入使用。

九、售后服务

- 质保期：12 个月（非人为损坏）。

- 技术支持：提供远程平台配置、故障排查指导。

- 联系电话：13505876002（工作日 9:00-18:00）。

- 官网：www.whhd.net（下载设备使用手册）。

- 平台：www.hadiot.net

- 平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html（下载平台APP、平台用户手册）。

本说明书内容如有更新，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。