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武汉华导物联网技术有限公司
一、产品概述
1.1 产品简介
本产品是一款投入式无线 4G 液位变送器，专为野外水箱、污水池、地下水位、消防水池、河道监测等场景设计。设备由 304 不锈钢液位探头（内置高精度扩散硅压力芯体）、TPU 导气电缆、IP67 防水主机壳及 4G 通信模块组成，通过液位压力与水深的线性关系，实时采集液位数据并通过 4G 网络上传至云平台 / APP，实现远程监测、超限告警、数据追溯，无需现场布线，免维护运行。
1.2 核心特点
· ✅ 4G 全网通传输：支持移动 / 联通 / 电信 4G 网络，数据实时上传，距离无限制。
· ✅ 无显示极简设计：无本地屏幕，仅通过云平台 / APP 配置与查看，降低功耗与故障率。
· ✅ IP68/IP67 双防护：探头 IP68 可长期水下浸泡，主机 IP67 防水防尘，适配恶劣户外环境。
· ✅ 低功耗长续航：内置大容量锂电池，低功耗模式下续航可达 3~5 年（按默认上传间隔）。
· ✅ 高精度测量：精度 ±0.25% FS/0.5%FS，量程覆盖 - 0.1~3.5MPa（可对应 0~350m 液位），温漂自动补偿。
· ✅ SMA 天线防水设计：标配硅胶防水垫圈，适配主机壳开孔，确保户外信号稳定。
二、技术参数
2.1 液位测量参数
表格
	参数项
	规格说明

	测量量程
	-0.1~3.5MPa（对应 0~350m 液位，可定制）

	测量精度
	±0.25%FS

	分辨率
	0.01%FS

	温度补偿范围
	-40℃~80℃

	长期稳定性
	≤0.05% FS / 年

	介质温度
	-20℃~60℃（常规）；-40℃~150℃（高温版可选）


2.2 通信与电气参数
表格
	参数项
	规格说明

	通信制式  
	4G 全网通（LTE-FDD/LTE-TDD）

	传输协议
	MQTT/HTTP/TCP（默认 MQTT，支持自定义服务器）

	采集间隔
	1s~14400s 可调（默认 1分钟）

	上传间隔
	2s~14400s 可调（默认 30分钟）

	供电方式
	内置 3.6V 大容量锂电池（可选外接 DC 10~30V 供电）

	工作电流
	≤2mA（上传时），＜10μA（待机时）

	电池续航
	3~5 年（默认上传间隔，视信号强度而定）

	天线接口
	标准 SMA 母座（带防水圈）

	
	


2.3 物理与环境参数
表格
	参数项
	规格说明

	探头材质
	304 不锈钢（可选 316L，适配腐蚀性介质）

	电缆材质
	TPU 导气电缆（耐水解、耐老化、抗拉扯）

	主机壳材质
	ABS/PC 防水外壳（黑色，IP67）

	防护等级
	探头 IP68，主机 IP67

	工作温度
	主机：-20℃~+60℃；探头：-40℃~+80℃

	安装方式
	探头投入式，主机壁挂 / 支架安装



三、设备结构与部件说明
1. 液位探头：304 不锈钢材质，内置扩散硅压力芯体，前端带防护帽，可长期水下浸泡。
2. TPU 导气电缆：连接探头与主机，内置导气管，消除大气压影响，实现精准液位测量。
3. 主机防水壳：黑色 IP67 外壳，内置 4G 模块、主控板与锂电池，预留 SMA 天线接口与电缆防水接头。
4. SMA 天线：外置 4G 吸盘天线，信号稳定，支持防水安装。
5. 固定孔位：主机壳预留安装孔，支持壁挂式安装。

四、安装指南
4.1 安装前检查
1. 核对设备型号、量程、通信制式是否与需求匹配。
2. 检查探头、电缆、主机壳、天线无破损，配件齐全。
3. 确认安装位置 4G 信号覆盖良好，无强电磁干扰。
4.2 SMA 天线防水安装（关键步骤）
1. 主机壳 SMA 开孔为标准圆形，内径 5.5mm，外径 6.5mm，边缘无毛刺。
2. 安装前，在壳体内侧套入硅胶防水垫圈（内径 5.8mm× 外径 12mm× 厚 1.5mm）。
3. 将 SMA 天线座从外侧穿入，拧紧螺母，压紧垫圈，确保 IP67 防水。
4. 拧上 4G 天线，接头处缠绕防水自融胶带2~3 层，全包覆螺纹，防止雨水渗入。
4.3 探头安装
1. 将探头垂直放入液体中，远离池底淤泥、进水口与杂物区域，避免探头堵塞或被水流冲击。
2. 电缆预留 10% 余量，固定在池壁或支架上，防止拉扯损伤电缆或探头。
3. 探头前端防护帽朝下，确保压力感应孔畅通，无杂物堵塞。
4. 若介质含腐蚀性物质，需确认探头材质适配，或加装防腐护套。
4.4 主机安装
1. 将主机安装在通风干燥、避免阳光直射的位置，离地≥1.5m，天线垂直朝上。
2. 用膨胀螺丝或支架将主机固定牢固，避免震动影响设备稳定性。
3. 若采用外接供电，需将 DC 10~30V 电源接入主机接线端子，做好绝缘防护。

五、配置与使用说明


云平台网址： Http://www.hadiot.net
微信小程序：智能电气物联云[image: ]
平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html

· 设备首次上线后，通过云平台 / APP 设置设备名称、测点编号，便于后期管理。
· 配置采集周期、上报频率（如 30 分钟 / 次、60分钟 / 次），根据场景需求调整。
· 设置压力上 / 下限告警阈值，配置告警推送方式（APP 推送、短信通知）。
· 确认数据传输正常，平台可实时查看压力数据，调试完成。

5.1 设备入网与激活
1. 安装完成后，设备自动开机，搜索 4G 网络并连接云平台。
2. 登录厂家云平台 / APP，注册账号并添加设备（输入设备 IMEI/SN 码），完成设备绑定。
3. 绑定成功后，平台将自动接收设备上传的液位数据，显示实时监测界面。
5.2 远程参数配置（云平台 / APP）
通过云平台 / APP 可配置以下参数：
· 基础设置：采集间隔、上传间隔、设备名称、测点编号。
· 告警设置：高 / 低液位告警阈值、告警推送方式（APP 推送、短信通知）。
· 平台对接：MQTT 服务器地址、端口、客户端 ID、用户名 / 密码（支持自定义对接第三方平台）。
· 数据管理：查看实时数据、历史曲线、数据报表，支持数据导出。
5.3 数据查看与分析
1. 实时监测：平台实时显示各测点液位值、设备在线状态、信号强度、电池电量。
2. 历史数据：支持按时间范围查询历史液位数据，生成趋势曲线，分析液位变化规律。
3. 告警管理：记录所有告警事件，支持按时间、告警类型筛选，便于故障排查。

六、维护与保养
1. 定期检查：每月检查探头是否有淤泥堵塞、电缆是否破损、天线信号是否正常。
2. 清洁维护：每季度用清水冲洗探头表面，避免硬物刮伤不锈钢外壳，防止压力感应孔堵塞。
3. 电池更换：设备内置锂电池寿命 3~5 年，当 APP 显示低电量告警时，需联系厂家更换电池，避免设备离线。
4. 防水检查：定期检查主机壳密封圈、电缆接头、SMA 天线处的防水性能，老化部件及时更换。
5. 信号优化：若设备频繁离线，调整天线位置，避开金属遮挡物，或更换高增益天线增强信号。

七、常见故障排查
表格
	故障现象
	可能原因
	解决方法

	设备离线，无数据上传
	1. 4G 信号弱；2. SIM 卡欠费 / 失效；3. 电池电量不足；4. 天线松动
	1. 调整天线位置，增强信号；2. 充值 / 更换 SIM 卡；3. 更换锂电池；4. 拧紧天线并重新做防水

	液位数据显示异常
	1. 探头堵塞；2. 量程设置错误；3. 导气管堵塞；4. 温度补偿异常
	1. 清洁探头；2. 在平台重新设置对应量程；3. 检查导气管是否通畅；4. 重启设备或联系厂家校准

	告警功能不触发
	1. 告警阈值设置错误；2. 平台推送权限未开启；3. 网络延迟
	1. 重新设置告警阈值；2. 开启 APP / 短信推送权限；3. 检查网络连接状态

	数据丢包严重
	1. 4G 信号不稳定；2. 上传间隔过短；3. 平台服务器故障
	1. 优化天线位置；2. 适当延长上传间隔；3. 联系厂家检查平台状态



八、注意事项
1. 设备为非防爆型，严禁在易燃易爆环境中使用。
2. 安装 / 维护时需断开电源，防止触电或设备损坏。
3. 不得私自拆解设备或修改内部电路，否则将失去质保。
4. 探头严禁超量程使用，否则会损坏内部压力芯体，影响测量精度。
5. 废弃锂电池需按环保规定处理，不得随意丢弃。
6. 设备安装完成后，需在平台确认数据上传正常，再投入使用。

九、售后服务
· 质保期：12 个月（非人为损坏）。
· 技术支持：提供远程平台配置、故障排查指导。
· 联系电话：13505876002（工作日 9:00-18:00）。
· 官网：www.whhd.net（下载设备使用手册）。
· 平台：www.hadiot.net
· 平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html（下载平台APP、平台用户手册）。
本说明书内容如有更新，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。
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