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武汉华导物联网技术有限公司
一、产品概述
本产品是一款工业级 4G 全网通无线压力传感器，专为水、气、液、油等多介质流体压力监测场景设计，集成高精度压力采集、4G 数据传输与低功耗控制单元，无需现场布线即可实现压力数据的远程实时上传与异常告警，广泛应用于供水管网、油气管道、液压系统、化工管路、泵站等场景。
传感器采用 304/316 不锈钢壳体，IP68 防护等级，支持 ±0.25% FS 高精度测量，内置大容量锂电池，低功耗模式下续航可达 3-8 年，支持 4G 全网通数据传输，可直接对接云平台 / APP，实现远程监测与运维管理。

二、产品特点
1. 4G 全网通传输，无需现场组网
支持移动 / 联通 / 电信 4G 全网通，数据直接上传云平台，无需依赖本地 LoRa 主机，安装即可联网，适配无现场组网条件的场景。
2. 多介质适配，工况兼容强
兼容水、气体、液体、油类介质（液压油、润滑油、矿物油等），适配供水、化工、液压、油气等多种工业场景。
3. 高精度压力测量，量程覆盖广
采用高稳定性硅压阻芯体，实现 ±0.25% FS/±0.5% FS 高精度压力测量，量程覆盖 0~100kPa~0~100MPa，可根据需求定制。
4. 低功耗长续航，免维护运行
采用大容量 3.6VDC 锂电池供电，优化低功耗控制算法，默认配置下续航可达 3-8 年，无需频繁更换电池。
5. IP68 防护 + 防爆设计，适配恶劣环境
304/316 不锈钢壳体，IP68 防护等级，耐油、防腐蚀、防水防尘，可选防爆版本，适配易燃易爆危险区域。
6. 远程监测与智能告警，运维高效便捷
支持压力数据定时上报、实时监测、历史记录查询，可设置压力上 / 下限阈值，超压 / 欠压时自动触发 APP / 短信告警推送，及时预警故障。
7. 平台对接便捷，数据可视化管理
支持对接工业云平台 / 手机 APP，实现压力数据曲线分析、报表导出、设备远程配置，助力数字化运维管理。

三、技术参数
表格
	参数项
	规格说明

	产品名称
	无线 4G 压力传感器

	适用介质
	水、气体、液体、油类介质（液压油、润滑油、矿物油等）

	压力量程
	-100~100kPa ~ 0~100MPa（可定制）

	测量精度
	±0.25% FS / ±0.5% FS（可选）

	温度补偿范围
	-20℃~80℃（常规）；-40℃~150℃（高温版可选）

	通讯方式
	4G 全网通（移动 / 联通 / 电信）

	供电方式
	内置 3.6V 大容量锂电池（可选外部 DC 9~36V 供电）

	续航时间
	低功耗模式下，电池供电可达 3~8 年（视上报频率而定）

	壳体材质
	304/316 不锈钢

	防护等级
	IP68

	防爆等级
	防爆型设计（可选，符合工业防爆标准）

	工作温度
	-40℃~85℃

	压力接口
	标准外螺纹（可定制，如 G1/4、M20×1.5 等）

	响应频率
	10~1200Hz

	长期稳定性
	±0.1% FS / 年

	温漂
	±0.03%FS/℃

	天线类型
	内置 / 外置防水 4G 天线（可选）

	尺寸规格
	97mm × 112mm*142mm（手工测量，存在误差）



四、结构与部件说明
1. 不锈钢壳体：304/316 不锈钢材质，耐油防腐蚀，IP68 防护，适配油污、潮湿、腐蚀等恶劣工业环境。
2. 压力接口：标准外螺纹接口，适配管道、设备测压点，可直接安装在水、气、液、油介质管路中。
3. 4G 天线：内置 / 外置防水 4G 天线，信号稳定，保障 4G 数据传输可靠，支持偏远地区弱信号场景。
4. 电池仓：内置大容量锂电池仓，支持电池更换，保障设备长期续航。
5. 防护密封结构：采用硅胶胶灌工艺，防水防潮，延长设备使用寿命。
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五、安装与使用说明
1. 安装前准备
· 检查传感器外观完好，壳体无损伤，压力接口无堵塞、无油污，配件齐全。
· 确认安装位置为管道 / 设备的标准测压点，接口螺纹与传感器匹配，介质类型与传感器适配。
· 确认安装位置 4G 信号覆盖良好，无强电磁干扰，避免安装在金属遮挡物密集区域。
· 安装前需关闭管路阀门，泄压后再进行安装，避免高压介质喷出伤人。
2. 安装步骤
1. 清理管路测压点接口的油污、杂质，确保接口干净无堵塞。
2. 在压力接口螺纹处涂抹少量密封胶或使用密封垫片，缓慢将传感器旋入测压点，使用扳手轻轻拧紧，避免用力过猛损坏螺纹。
3. 若为外置天线版本，安装 4G 天线并确保连接牢固，无松动，天线安装位置避开金属遮挡物。
4. 安装完成后，缓慢开启管路阀门，检查传感器接口是否渗漏，确认密封良好。
5. 传感器通电后自动注册 4G 网络，连接云平台，等待平台显示设备在线即可。
3. 调试与平台配置
云平台网址： Http://www.hadiot.net
微信小程序：智能电气物联云[image: ]
平台使用教程：https://www.hadiot.net/docs/app/download.html

· 设备首次上线后，通过云平台 / APP 设置设备名称、测点编号，便于后期管理。
· 配置采集周期、上报频率（如 30 分钟 / 次、60分钟 / 次），根据场景需求调整。
· 设置压力上 / 下限告警阈值，配置告警推送方式（APP 推送、短信通知）。
· 确认数据传输正常，平台可实时查看压力数据，调试完成。

六、功能与平台对接
1. 压力数据采集与上报：按预设周期采集水、气、液、油介质的压力数据，通过 4G 网络直接上传至云平台 / APP，无需本地主机中转。
2. 实时监测与异常告警：平台实时显示各测点压力数据，支持曲线趋势分析；当压力超出设置阈值时，自动触发 APP / 短信告警推送，及时预警故障。
3. 历史数据查询与分析：平台自动存储压力历史数据，支持按时间、测点编号查询，可导出数据报表，辅助设备运维与故障诊断。
4. 远程配置与管理：支持通过平台远程修改采集周期、上报频率、告警阈值，实现设备参数的批量配置与管理，无需现场操作。
5. 多设备集中管理：支持多台 4G 压力传感器接入同一平台，实现不同场景、不同测点的压力数据集中管理，助力大规模分布式监测。

七、应用场景
· 供水管网监测：城市供水管网、二次供水泵站多点压力监测，实时掌握管网压力状态，预警漏损故障。
· 石油化工管道：油气输送管道、化工腐蚀性管路的压力监测，适配易燃易爆、腐蚀介质场景。
· 液压 / 润滑系统：液压泵站、工程机械液压系统、润滑油路的压力监测，保障设备运行安全。
· 泵站与水利工程：给排水泵站、水利闸门进出口压力监测，优化运行状态，降低能耗。
· 工业流体输送：气体、液体、油类介质输送管路的压力监测，适配多介质、多工况场景。
· 偏远地区无人值守场景：山区、油田、野外泵站等无现场组网条件的场景，通过 4G 网络实现远程监测。

八、维护与保养
1. 定期检查传感器压力接口是否渗漏，螺纹连接是否松动，及时清理接口油污、杂质，避免堵塞。
2. 定期检查 4G 天线连接是否牢固，信号强度是否稳定，避免油污、灰尘遮挡天线，影响数据传输。
3. 避免传感器受到剧烈撞击、高温烘烤，防止壳体变形、密封失效，影响 IP68 防护性能。
4. 若设备长时间离线，检查电池电量、4G 信号强度及压力接口是否堵塞，排查网络或供电故障。
5. 定期清理传感器壳体表面油污，保持设备清洁，延长使用寿命。
6. 定期对传感器进行校准，确保压力测量精度符合要求，保障数据准确性。

九、注意事项
1. 安装与维护需由专业人员操作，安装前必须关闭管路阀门并泄压，避免高压介质喷出伤人。
2. 禁止接入超量程压力，否则会损坏传感器内部芯体，影响测量精度甚至导致设备报废。
3. 禁止私自拆卸传感器壳体或修改内部电路，否则将失去质保，且可能导致设备失效。
4. 安装时需确保介质流向与传感器接口方向一致，避免反向安装影响测量精度。
5. 4G 天线安装需避开金属遮挡物、强电磁干扰设备，确保信号传输稳定，偏远地区建议使用外置高增益天线。
6. 若传感器用于腐蚀性介质场景，需确认壳体材质与介质适配，避免腐蚀损坏设备。
7. 电池供电设备需定期检查电池电量，提前更换电池，避免因电量不足导致设备离线。

本说明书内容如有更新，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。
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