户外无线电流传感器 
使用说明书
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一、 产品概述
感谢您选用本款户外无线电流传感器。本产品是一款专为户外严苛环境设计的智能型非接触式电流监测设备。它采用开口式（开合式）卡钳结构，能够在不拆卸原有电缆、不停电的情况下直接卡入被测线缆，实现电流的实时采集，并通过无线通信技术（如LoRa/4G/NB-IoT等）将数据远传至监控平台。
产品具备优异的防水、防尘及抗紫外线能力，广泛应用于户外配电箱、电缆分支箱、路灯控制箱、光伏并网柜、户外环网柜及临时用电现场的电流安全监测与能耗管理。

二、 产品特点
1. 免停电安装（开口式设计）：独特的开合式卡钳结构，无需断开电缆即可完成安装，施工极简，不影响正常生产用电。
2. 户外级高防护：机身采用防雨淋、防潮材质设计，防水航插接头与密封天线接口确保设备在恶劣天气下稳定运行。
3. 宽量程高精度：内置高导磁率磁芯，支持大电流宽量程测量，线性度好，响应速度快。
4. 超低功耗：采用低功耗芯片与智能休眠技术，支持内置长效电池或外部CT感应取电（视具体型号），实现长周期免维护运行。
5. 工业级安全线缆：底部引出高强度黄绿双色线缆（带黑色防水接头），通常用于安全接地或特定信号输出，布线规范安全。
     

三、 技术参数（典型值）
	参数项
	技术指标

	测量原理
	电磁感应（开合式电流互感器）

	测量范围
	AC 0~100A / 0~200A / 0~600A（视具体型号选配）

	测量精度
	±1% ~ ±2%

	通讯方式
	LoRa / NB-IoT / 4G / ZigBee（视内置模块而定）

	天线配置
	双外置全向天线（数据通信/定位）

	供电方式
	内置锂电池 / 外部DC供电 / 感应取电（三选一）

	安装方式
	开口式卡装（免拆线）

	防护等级
	IP65 / IP67（户外防雨淋级）

	工作温度
	-40℃ ~ +85℃

	外壳材质
	阻燃工程塑料（抗UV）

	线缆类型
	黄绿双色防水线缆（带航空插头）




 安装与接线指南
四 安装步骤（免停电）
1. 确认线缆：找到需要监测的户外电缆，确保其绝缘层完好。
2. 开合卡钳：按下卡钳侧面的卡扣，将卡钳打开。
3. 卡入线缆：将电缆放入卡钳中心孔内，注意电流方向（通常有箭头标识P1指向负载端），确保卡钳完全闭合，听到“咔哒”声锁紧。
4. 固定设备：使用尼龙扎带穿过设备底部的固定孔，将传感器牢固绑扎在电缆或支架上，防止风吹晃动。
5. 天线调整：将天线垂直向上拧紧，尽量避开金属箱体遮挡，以保证户外信号最佳。
6. 线缆处理：将黄色线缆妥善接地（若为接地线）或接入对应端子，航空插头务必旋紧。
五、 数据查看与配对
1. 设备绑定：使用手机APP或PC端监控平台，扫描设备侧面标签上的SN码或二维码进行绑定。
2. 上报周期：设备出厂默认定时上报（如每15分钟/1小时一次），也可配置为电流突变时触发报警上报。
3. 数据查看：在平台上可实时查看当前电流值、历史曲线、负荷情况等。
六、 注意事项与维护
1. 防破坏：户外安装时，尽量将设备放置在非暴力破坏区域，或加装保护箱。
2. 卡钳闭合：卡钳接合面必须保持清洁、无异物。若闭合不严，会导致测量精度严重下降或数据为0。
3. 天线保护：切勿在未安装天线的情况下开机，以免损坏射频模块。定期检查天线是否因风吹导致松动。
4. 避免强磁：虽然设备具备抗干扰能力，但仍应远离大型变压器、电焊机等强磁场源。
5. 电池寿命：若为纯电池版，当平台提示“低电量”时，请及时安排更换电池或整机替换。
七、 常见故障排查
	故障现象
	可能原因
	解决办法

	平台无数据
	天线未接好 / 信号盲区 / 设备未绑定
	检查天线接口，确认安装位置信号强度，核实平台SN码。

	电流读数为0
	卡钳未完全闭合 / 线缆未通电
	重新打开卡钳清理接合面异物并用力锁紧；检查线缆是否有电流。

	数据波动大
	受到强电磁干扰 / 线缆震动
	远离干扰源，重新加固设备，确保扎带绑紧。

	
	
	


八、 售后与保修
· 本产品自出厂之日起保修一年。
· 因擅自拆卸、暴力破坏、雷击、进水（非防护范围内）或人为操作不当造成的损坏，不在保修范围内。
· 警告： 内部包含精密电子元件及电池，严禁自行拆解外壳。
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